深圳市智慧医院物联网体系建设项目调研需求书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市智慧医院物联网体系建设项目 | 项目背景： 本项目积极响应深圳市“十四五”智慧医院和数字化建设。为全面贯彻落实《深圳市人民政府关于印发深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划的通知》(深府[2022] 34 号 )《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公立医院高质量发展实施方案的通知》(深府办函 [2023] 4 号)要求，进一步加快推进我市智慧医院信息化建设高质量发展，促进智慧医院建设标准化规范化,深圳市卫健委面向各医院推进征集并开展示范项目。其中我院负责开展深圳市卫健委智慧医院物联网体系建设。 随着医院面临来自政府、患者、自身的挑战越来越大，我院对后勤管理科学化、规范化、精细化的要求越来越高，医院迫切需要利用信息化、智能化手段来进行运营管理的创新，提升医院服务的效率与水平。 通过解决医院传统运维管理中存在的管理方式落后、信息孤岛、数据无法集成共享等问题，基于BIM运维模型，对通用性建筑从用户层、应用层、数据层三个层面构建运维管理框架，能够实现相关功能。 立项理由： 推进医院智慧运营管理建设，既是积极响应国家政策的要求，也是积极响应医院三位一体智慧医院建设的要求；更是医院整体提高自身管理效率，降低运营成本、提高安全保障和管理水平、谋求高质量发展的必行之举，全力打造智慧管理示范单位。 项目旨在突破医院物联网应用技术标准壁垒，实现管理和技术沉淀，并输出成果，形成区域级、城市级、乃至全国范围内的BIM+IOT场景化应用推广。乃深圳市，乃至全国创新性示范项目，对提升我院管理水平、我院影响力都有较大影响意义，且项目具备极高示范意义。 建设内容： 本项目实施范围为一期门诊楼、急诊楼、住院楼和行政楼共计12.75万㎡。实施内容包括BIM数据优化与完善、物联网系统对接和数据梳理、基于BIM+ IoT（物联网）可视化智慧运营平台系统实施服务等。重点建设的BIM可视化智慧运营平台包括BIM数字孪生基础平台搭建、院长管理驾驶舱、房间空间可视化管理、设备设施与管道全生命周期管理可视化、大型设备机房运行智能监测管理可视化、环境监控可视化、能耗管理可视化、医疗设备管理可视化、综合安全可视化等管理功能。 项目目标： 以BIM数字孪生为基座，完成物联网系统跨专业集成，实现医院空间资产管理、设备设施全生命周期管理、能耗与环境可视化管理、综合安全可视化管理及医院综合运营可视化管理等场景，打造基于空间的全域感知能力和数智化运营能力，实现对医院人、财、物的精细化运营管理。 1) BIM数据重建:完成一期门诊楼、急诊楼、住院楼和行政楼建筑施工交付阶段共计12.75万㎡建筑面积BIM数据重建，完成基于运维规范的BIM交付数据建设； 2) BIM数字孪生平台建设：建设基于BIM可视化的数字孪生平台，能够集成BIM三维楼宇信息、智能建筑动态信息、工作流信息等于三维可视化平台中，为医院提供基于数字孪生技术的可视化管理平台； 3) 院长管理驾驶舱建设：建立基于BIM+物联网为基础，结合大数据、商业智能分析的医院智慧运营院长驾驶舱，对医院整体运营状况、安全生产、成本管控、医疗服务等提供管理门户； 4) 房屋空间可视化：建立基于BIM技术的精细化房屋空间管理系统，科学规划、合理利用医院房屋资产可视化系统，为财务成本核算、医院综合绩效和临床服务提供精确的空间基础数据； 5) 设备与能耗管理中心建设：优化设备设施全生命周期管理(设备设施运行、保养、巡检、维修、隐患评估等)、能耗监控与科学用能管理，为绿色医院建设提供科学、有效的管理体系，为节约能耗提供技术支持； 6) 集中安全管理中心建设：将医院的安防、消防、应急告警、门禁系统、设备运行安全、环境安全提供一站式告警中心、安全告警处置闭环管理； 7) 医疗设备管理可视化：对医疗设备的台帐、维修、保养、能耗(如有远传电表）进行全生命周期管理可视化，提升医疗设备的资源使用效率。 | 1 | 套 | 本项目建设范围包括一期门诊楼、急诊楼、住院楼和行政楼共计12.75万㎡。 |

- 具体技术要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| BIM数据要求 |  |  |
| 1、BIM数据优化及完善 |  |  |
| 1.1建筑空间结构及设备管线CAD/BIM数据现勘 | 1.1.1 | 建筑空间结构CAD/BIM数据现勘 BIM数据优化及完善前需对BIM建设楼栋进行实际现勘，包括门、窗、墙体、结构柱、地上部分和地下部分的空间结构的图纸核对，以及房间用途、科室归属和门牌号等空间信息的图纸核对，空间结构不准的地方需测量修正，空间信息不对的地方需修改标记，并与现场相关科室负责人确认无误。 |
|  | 1.1.2 | 暖通空调系统的CAD/BIM数据现勘 暖通空调系统管线和设备现勘，包括主管道系统类别，管道路由走向，管径大小，设备位置，设备类型，阀门仪表等，重点机房需拍照，要求拍摄清晰详细照片，并录制机房管线设备视频。 暖通空调系统设备铭牌采集并整理：需对机房设备进行铭牌拍照，在图纸上给每个机电设备编号，铭牌照片与设备编号一一对应，并按照规定模板整理设备台账，要求设备参数信息准确无误并与设备模型ID准确对应。 |
|  | 1.1.3 | 给排水系统的CAD/BIM数据现勘 给排水系统管线和设备现勘，包括主管道系统类别，管道路由走向，管径大小，设备位置，设备类型，阀门仪表等，重点机房需拍照，要求拍摄清晰详细照片，并录制机房管线设备视频。 给排水系统设备铭牌采集并整理：需对机房设备进行铭牌拍照，在图纸上给每个机电设备编号，铭牌照片与设备编号一一对应，并按照规定模板整理设备台账，要求设备参数信息准确无误并与设备模型ID准确对应。 |
|  | 1.1.4 | 电气系统的CAD、BIM数据现勘 电气系统楼层桥架和设备现勘包括主桥架路由走向，桥架大小，设备位置，设备类型，重点机房需拍照，要求拍摄清晰详细照片，并录制机房管线设备视频。 电气系统设备铭牌采集并整理：需对机房设备进行铭牌拍照，在图纸上给每个机电设备编号，铭牌照片与设备编号一一对应，并按照规定模板整理设备台账，要求设备参数信息准确无误并与设备模型ID准确对应。 |
|  | 1.1.5 | 医疗气体系统的CAD/BIM数据现勘 医疗气体系统管线和设备现勘，包括主管道系统类别，管道路由走向，管径大小，设备位置，设备类型，阀门仪表等，重点机房需拍照，要求拍摄清晰详细照片，并录制机房管线设备视频。 医疗气体系统设备铭牌采集并整理：需对机房设备进行铭牌拍照，在图纸上给每个机电设备编号，铭牌照片与设备编号一一对应，并按照规定模板整理设备台账，要求设备参数信息准确无误并与设备模型ID准确对应。 |
| 1.2建筑结构BIM数据建设 | 1.2.1 | 院区场景建筑外观及地面模型构建：对全院建筑外观及地面进行场景模型搭建，并根据建筑实际外观采集到的照片数据，通过材质的提取和贴图的制作，进行三维建筑模型数据的构建，包括建筑的大门、台阶、外窗、墙体、楼顶、楼顶的机房建筑、楼顶的装饰结构等模型的制作。 |
|  | 1.2.2 | 根据已有CAD/BIM数据，以及现勘后的图纸数据和施工BIM数据，对平台建设范围内的楼栋进行BIM数据优化及完善，包括建筑结构、墙体、门窗、楼板等空间结构，以及用途、门牌号、所属科室、公共区域等空间信息，要求与实际一致的尺寸、定位及信息内容。 |
| 1.3设备设施全专业BIM数据优化及完善 | 1.3.1 | 暖通空调系统的BIM数据优化及完善 对全院暖通空调系统主管道和设备的BIM数据优化及完善，包括建筑楼层内的暖通空调系统管道和设备，以及设备机房内的管道和设备的BIM数据优化及完善。管道包括新风系统、排风系统、加压送风系统、排烟系统、洁净空调系统、补风系统、回风系统、(配套管线检测如需要配套硬件，需评估) 冷媒系统、空调冷水系统、空调热水系统、冷凝水系统、冷却水系统等子系统的管道管件（包含管道材质以及尺寸信息）、阀门仪表、风口和其它末端设施的BIM重建； 设备包括制冷机房、冷却塔补水机房、新风机房、排风机房、排烟机房、加压送风机房、空调机房、净化机房、热交换机房等机房的水泵、软化水设备、膨胀水箱、风盘、风机、冷却塔、新风机组、空调机组等设备的BIM数据优化及完善，还包括设备的技术参数、生产厂家、出厂编号、生产日期、位置信息、所属系统、使用年限等参数信息的重建。 |
|  | 1.3.2 | 给排水系统的BIM数据优化与完善 对全院给排水系统主管道和设备的BIM数据优化及完善，包括建筑楼层内给水排系统管道和设备，以及设备机房管道和设备的BIM数据优化及完善。 管道包括市政给水系统、生活给水系统、生活热水系统、软化水系统、纯水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、污水系统、雨水系统、废水系统等子系统的管道管件（包含管道材质以及尺寸信息）、阀门仪表、卫生设施、消火栓和其它末端设施的BIM重建； 设备包括生活给水机房、消防水泵房、生活热水机房、污水机房、雨水清水机房等机房的水泵、水箱、软化水设备、定压装置、换热罐等设备的BIM数据优化及完善，还包括设备的技术参数、生产厂家、出厂编号、生产日期、位置信息、所属系统、使用年限等参数信息的重建。 |
|  | 1.3.3 | 电气系统的BIM数据优化与完善 对全院电气系统的BIM数据优化及完善，包括建筑楼层内电气系统和电气机房。电气系统包括强电桥架、弱电桥架、配电柜、配电箱、变压器等设备的BIM数据优化及完善，以及开关、插座等设施的BIM数据优化及完善，以及设备的技术参数、生产厂家、出厂编号、生产日期、位置信息、所属系统、使用年限等参数信息的重建。 |
|  | 1.3.4 | 医疗气体系统的BIM数据优化与完善 对全院医疗气体系统主管道和设备的BIM数据优化及完善，包括建筑楼层内医疗气体系统管道和设备，以及设备机房管道和设备的BIM重建。 管道包括二氧化碳系统、压缩空气系统、氧气系统、氧化亚氮系统、负压吸引系统、二氧化氮系统、氮气系统、麻醉系统等子系统的管道管件（包含管道材质以及尺寸信息）、阀门仪表、气体终端和其它末端设施的BIM重建； 设备包括建筑内及氮气汇流排间、氧化亚氯汇流排间、麻醉废气泵房、二氧化碳汇流排间、压缩空气机房、负压吸引机房等机房内的汽化器、氧气瓶、氧化亚氯汇流排、氮气汇流排、分气缸、真空罐、汽水分离器、空压机、储气罐、冷干机、负压泵等设备的BIM数据优化及完善，还包括设备的技术参数、生产厂家、出厂编号、生产日期、位置信息、所属系统、使用年限等参数信息的重建。 |
| 1.4、COBie建筑基础数据收集、整理及录入BIM数据表 | 1.4.1 | - 说明工作表COBie.Instruction：应包含基础模板信息，以用于提供COBie交付基础内容。 - 联系工作表COBie.Contact：应包含项目生命周期内所有个人和公司的联系信息。 - 设施工作表COBie.Facility：应包含需要交换数据设施的相关信息。 - 楼层工作表COBie.Floor：应包含设施的每个楼层信息。 - 空间工作表COBie.Space：应包含给定楼层水平空间的组织信息。 - 区域工作表COBie.Zone：应包含空间分组信息。空间可依据设计或运营功能分组。 - 类型工作表COBie.Type：应包含需管设施资产的类型信息。 - 部件工作表COBie.Component：应包含每一需管资产的特定实例信息。 - 系统工作表COBie.System：应包含如何将部件组织成为提供特定服务建筑系统的描述信息。 - 连接工作表COBie.Connection：应包含部件间的逻辑连接信息。 - 作业工作表COBie.Job：应提供一种机制，以传递预防性维护、安全、试验、操作和应急处理程序的相关信息。 - 属性工作表COBie.Attribute：应提供一种机制，以获取不同类型的属性。所需产品属性的最少个数等于设计明细表中描述产品特性的列数。 - 坐标工作表COBie.Coordinate：应提供一种机制，用以作为点、线或长方体方式为空间和部件定位。 |
| 2. 物联网系统对接和数据梳理 | 2.1 | 视频监控系统接口 视频监控系统的集成接口开发及视频点位、报警点位绑定（含人脸识别系统接入） |
|  | 2.2 | 火灾自动报警系统集成接口 开发及报警点位绑定，用于实施监视楼内消防点状态检测、实时报警信息的提示推送、与视频监控系统的联动控制，并记录所需的实时信息。通过点击平面分布图上的每个消防探测器可显示该消防探测器状态； 在平面图上可以显示每个消防探测器的报警状态（完好、故障等）； 智能化集成管理系统可以以电子地图和菜单等多种方式管理所有的消防探测器； 消防系统可通过点击消防系统页面上的监控摄像机监控相关消防画面； 消防系统可通过摄像机来统计本区域范围内的人员数量，在电子地图上以人员热图的方式在消防电子平面图上展现；如1~20人为绿色，20~50人为黄色，50人以上为红色；（需视频监控系统支持智能识别） |
|  | 2.3 | 一键告警系统接口： 通过与一键报警系统的软件对接，实现对设备点位信息、运行状态、布防撤防、报警信息、报警器执行状态、运行故障信息等信息的管理 |
|  | 2.4 | 空调系统接口 空调VRF系统点位、报警点位的绑定（包括净化空调、手术室UPS电源等内容） |
|  | 2.5 | 医用气体接口 医用气体系统集成接口开发及各类监测点位、报警点位的绑定；可在平台上通过电子地图的方式展现医用气体系统输送管道走向； 可在平台上通过电子地图的方式医用气体输送管道各段压力大小； 可在平台上通过电子地图的方式展现医用气体显示场所，点击场所显示相关维护信息； 可在平台上通过流程图上展现医用气体应急预案，确保发生危险时候能及时处置； |
|  | 2.6 | 医用净化系统接口： 实现对医用洁净空间，如手术部、ICU、静配中心等的智能化环境监测。如手术部压差梯度、冷热源、温湿度、新风量和自净时间的智能化监测。一般可通过洁净系统软件接口做系统集成。 集成平台可实时监测各洁净空调系统实时运行参数、报警状态。 集成平台可实时手术室及ICU配电系统实时运行参数、报警状态。 集成平台可实时手术室及ICU门禁系统实时运行参数、报警状态。 联动视频监控，发生报警，自动生成报警事件，记录对应时段监控录像；并配有自动化的应急预案操作流程。 |
|  | 2.7 | 变配电系统接口 变配电系统集成接口开发及智能网关，变压器、UPS、关键配电回路运行状态和报警信息的监测。医院建筑设备监控系统通过软件接口集成变配电监控系统，只监测不做控制，配电系统的控制操作都交由配电间操作人员操作。系统主要监测以下配电参数： 高低压断路器的通断、过流、过压、失压等状态； 变压器温度、报警状态； 关键配电回表电流、电压、功率、功率因率、电能等； 发电机组运行状态、报警信息等。 |
|  | 2.8 | 电梯系统接口 电梯监测系统集成接口开发及各类监测点位、报警点位的绑定；☆可通过系统以图形界面方式显示电梯系统监控内容（包括但不限于）： 通过电梯控制箱内预留的电气接点，采集电梯运行状态显示、故障报警； 显示电梯的上、下行状态； 累计运行时间，定期给出运行报告和维修保养报告。 |
|  | 2.9 | 能耗管理系统接口 能耗监管系统与集成系统平台的信息交换接口开发；监测并显示各用电支路或用电设备每日、每周、每月的能耗数据，形成同比、环比分析图。监测并显示各大型能耗设备的效率、故障信息等。 |
| 平台功能实施需求： |  |  |
| 1.BIM数字孪生基础平台 | 1.1 | 建立基于BIM基础数据与IoT物联网技术相关联的基础平台，完成集成的数据基础与数据编码系统，完成各系统数据进行集成与整合，完成空间编码标准标准、组织机构设置与权限管理、设备设施和管线编码规划等基础数据字典的设置，并完成IBMS（智能建筑管理系统）相关集成接口规范。 - BIM三维可视化操作引擎与交互系统； - 集成系统； - 系统支持Liux服务器； - 系统支持Oracle/MySql数据库； - 系统支持运维BIM数据（LOD500）自动导入，并支持IFC数据交换标准； - 支持GIS数据整合。 |
|  | 1.2 | 数据编码体系 - 基于建筑物理空间和医院行业特征的的空间数据字典编码 - 统一的空间二维码编码体系； - 统一的设备设施编码体系； - 设备设施编码数据字典编码； - 医院组织结构设置及编码； - 环境、能耗系统数据编码。 |
|  | 1.3 | 应通过建立三维可视化引擎，能够实现对BIM模型数据、传感器数据进行采集清洗梳理加工转换，实时传输和渲染。 能够利用三维可视化引擎对BIM数据模型进行二次渲染开发，提高三维渲染效果的精度与效率，真实还原BIM三维场景，基于本系统所建造的建筑BIM数据模型，提供真实可见的实景效果。 |
|  | 1.4 | BIM数字孪生平台应能够基于BIM可视化为基础，在可视化场景中能够将空间信息与设备设施、管网信息、工作流信息、物联网智能监控信息等信息叠加到可视化场景中，并形成分为同专业、不同层级场景的数据交互。 |
| 2.院长驾驶舱功能 | 2.1 | 基于BIM数字孪生技术，建立医院院长管理驾驶舱管理功能，整合安全告警、安防、消防、设备设施运行、能源消耗、作业动态、医疗设备、环境监控等跨专业与部门的全院运营管理关键数据指标体系。 根据不同管理角色的不同需求，设置院长智慧运维管理驾驶舱、设备设施管理驾驶舱、集中安全管理驾驶舱以及一站式运维管理驾驶舱等不同的操作界面： - 应具备安全告警中心动态； - 应具备房屋空间占用布局与动态； - 应具备设备设施全生命周期管理动态； - 应具备能源消耗动态； - 应具备环境质量动态； - 应具备作业动态； - 应具备医院安全运营健康指数。 |
| 3. 房屋空间管理可视化 | 3.1 | 房屋空间管理基础功能 应实现建筑内每间房屋和公共区域的空间数据管理，包括全部部门空间占用信息、使用类别（医疗、医技、科研、教学、行政及辅助）、使用面积、建筑面积、空间变更信息等。 |
|  | 3.2 | 共享空间中心： 能够支持建立全院房屋空间信息与设备管理、工单管理、能耗管理、医疗设备、环境监控、安全管理等功能的关联实现 - 能够与设备信息关联； - 能够与医疗设备信息关联； - 能够与设备设施及管道信息关联; - 能够与安防 、消防信息关联; - 能够与能耗信息关联; - 能够与环境信息相关联； - 能够与作业工单信息关联; |
|  | 3.3 | 部门分布可视化 在空间可视化界面中应能够提供医院各使用部门的类别（医疗、医技、科研、教学、行政办公等），能对所有部门、科室的分布与建筑空间进行对应，显示所有部门的分布状况，能够对医院的科室分布、空间优化等做出精细化的数据分析。 |
|  | 3.4 | 部门空间占用成本计算 能够根据各部门的房屋空间占用面积，将空间使用面积与部门与空间相关的成本计算更科学与精确的计算。 |
|  | 3.5 | 建筑与房屋空间属性信息可视化 空间管理功能应能够将建筑空间的相关行业属性、子类属性、个体属性、空间属性等进行分类，结合医院建筑物空间的特定用途，医院建筑物可以实现以下相关建筑属性信息： - 空间属性信息应包括但不限于医疗、医技、教学、行政办公、辅助用房等类别； - 空间面积应能够满足建筑面积、使用面积、公摊面积的计算； - 应能够进行使用部门分类； |
|  | 3.6 | 院区景观优化展示 能够将1:500GIS 地形图的各图层与BIM建筑进行整合，包括地物、道路、绿化、水系、附属设施等，参考规划和实景进行景观美化，以三维可视化场景方式展示。要求将建筑外观三维材质应用PBR材质建模，对建筑外观进行优化，达到日照和玻璃反映效果。 |
|  | 3.7 | 空间管理报表 空间管理能够根据医院的需求，进行相应的定制报表并支持Excel表格输出。 |
| 4. 设备设施与管道全生命周期管理可视化 | 4.1 | 设备设施管理基础功能 基于BIM可视化+IoT（物联网）智能感知相结合技术，建立医院设备设施和管线全生命周期智能化管理。 建立变配电、暖通空调、生活热水、给排水、医疗气体、电梯等设备设施基础设备设施信息和设备运行与安全监控、管线运行维护智能可视化管理系统，实现全部设备设施运行集中监控管理和设备设施安全隐患预防式管理，在大幅度降低设备设施运行成本的同量，最大程度提升设备设施的安全运行，杜绝重大安全事故的发生。主要专业包括： - 变配电系统：总变配电室、分配电室、变压器、电控间等； - 给排水系统：消防泵房、设备间等； - 暖通系统：冷冻站、净化空调等； - 电梯系统； - 医疗气体：液氧站、空气压缩机房、负压吸引机房等； - 各类设施及管线：包括各系统的管网、风盘、洁具等。 |
|  | 4.2 | 设备台账及二维码管理 基于BIM模型查看设备的基本信息，实现设施设备的管理，查看设备的各类信息，包括基础信息、图档资料、说明书、维修手册、保养手册等，支持文档下载功能； 所有的大型机电设备均有二维码关联，可扫描二维码查看相应设备台帐及全生命周期信息。 |
|  | 4.3 | 设备全生命周期综合可视化 通过设备实时运行、历史趋势、安全状况、维修、保养、巡检等数据，基于BIM场景，实现设备全生命周期数据可视化管理。 |
|  | 4.4 | 设备监控告警联动可视化 系统应能够将设备告警信息与相关联的视频监控信息实时联动，并能够展示设备运行与之对应的控制区域的关联数据（如中央空调机房的出回水温度与末端所对应区域的环境温度的实时对应），能够进行给排水、电气、空调等专业的实时运行效果监测，告警操作等。 |
|  | 4.5 | 室内管网管理 基于BIM模型，将机电模型按照各专业分类，如空调水系统，空调风系统，点击各类系统，能快速查看系统对应的管线与设备模型，同时其他系统以及建筑自动透明虚化，核心设备与关键管线会保留原色彩，也可跨楼层进行多个楼层同时查看。 - 暖通系统管道在建筑内的分布、节点、阀门、末端等管件信息； - 给排水系统管道在建筑内的分布、节点、阀门、末端等管件信息； - 电气系统在建筑内的分布、配电站、配电房及配电箱路由和回路信息； |
|  | 4.6 | 管线阀门控制定位 系统能够提供建筑内管线阀门对应影响区域的管理，包括： - 管线阀门与控制单元； - 阀门控制与区域信息关联； - 管线与设备关联； - 管线故障定位及故障辅助排除可视化。 |
| 5.大型设备机房运行智能监测管理可视化 | 5.1 | 设备机房运行与安全管理基础功能 根据楼控和设备运行的物联网信息，基于机房维度，对机房设备的运行与安全进行分机房综合管理，包括机房设备的综合告警信息，维修、保养、巡检、隐患信息，设备能耗信息等，并提供相应的综合管理报告。 |
|  | 5.2 | 变配电机房4个（1#配电房、2#配电房、3#配电房和4#配电房）：变配电系统运行监控与安全管理可视化： 通过BIM运维综合安全管理平台的变配电系统运行监控，保障配电设备安全运行，提升运维管理效率，实现了配电设备全生命周期的安全管理。 为保障变配电系统运行的高效、安全、节约与问题处置效率，平台需满足以下功能： - 需包含但不限于以下运行参数的实时监测与运行异常故障自动判断：电压、电流、有功功率、无功功率、变压器温度、断路器状态、故障状态、电量统计等； - 构建可视化的变配电系统的运维BIM数据拓朴关系：变配电系统的运行拓扑关系以及电节点的上下游回路关系。支持逐级探查的灵活交互形式； - 满足变配电系统重点设备的BIM三维可视化展示效果：实时显示变压器、供电高压侧、供电低压侧的设备运行与报警效果，在三维场景中可显示其高亮状态。满足变配电系统相关机房、设备的物理空间真实位置与实体模型的定位与展示； - 变配电系统设备二维码应用：支持移动端现场扫码查看设备全生命周期信息，包括台帐基础信息、报警记录与详情、维修记录与详情、保养记录与详情、巡检记录与详情等信息； - 信息智能联动支撑报警高效处置：变配电系统设备运行报警在处置过程中，可结合设备的维修、巡检、保养记录等辅助综合分析变配电设备故障原因，便于确定异常原因和处理办法； - 变配电设备能耗计量，支持设备运维与能耗数据的联动管理； - 与视频监控系统智能联动：变配电机房视频监控可实时调取查看，支持历史监控画面的查询； - 配电机房环境实时监控：实时监测配电机房温度、湿度、水浸等，保障设备运行环境安全； - 变配电设备影响区域可视化：支持任意配置了影响区域的设备的影响区域调取查看。 |
|  | 5.3 | 制冷站机房1个：制冷站运行监控与安全管理可视化： 为保障制冷站冷机群控系统运行的高效、安全、节约与问题处置效率，平台需满足以下功能： - 需包含但不限于以下运行参数的实时监测与运行异常故障自动判断：冷水主机的启停状态、运行时间、泵的压力、供回水温度、故障状态、电量统计等参数； - 构建可视化的制冷站冷机群控系统的运维BIM数据拓朴关系：制冷站冷机群控系统的运行拓扑关系以及设备的上下游关系，包括制冷站制冷机组与高压水泵、分水器、集水器、冷却系统的运行拓扑关系等。支持逐级探查的灵活交互形式； - 满足制冷站冷机群控系统重点设备的BIM三维可视化展示效果：实时显示制冷站及冷却系统、冷冻系统的设备运行与报警效果，在三维场景中可显示其高亮状态。满足制冷机房、设备的物理空间真实位置与实体模型的定位与展示； - 制冷站冷机二维码应用：支持移动端现场扫码查看设备全生命周期信息，包括台帐基础信息、报警记录与详情、维修记录与详情、保养记录与详情、巡检记录与详情等信息； - 信息智能联动支撑报警高效处置：制冷站冷机群控系统设备运行报警在处置过程中，可结合设备的维修、巡检、保养记录等辅助综合分析变配电设备故障原因，便于确定异常原因和处理办法； - 空调设备能耗计量，支持设备运维与能耗数据的联动管理； - 与视频监控系统智能联动：制冷站视频监控可实时调取查看，支持历史监控画面的查询； - 制冷站、空调机房环境实时监控：实时监测配电机房温度、湿度、水浸等，保障设备运行环境安全； - 空调设备影响区域可视化：支持任意配置了影响区域的设备的影响区域调取查看。 |
|  | 5.4 | 医疗气体机房9个（院内的：1个空压机房、1个负压机房、1个口腔科机房、3个气体机房。1个板房空压机房、1个负压机房、1个气体机房）：医疗气体运行监控与安全管理可视化： 基于设备设施管理可视化功能，进行医用气体系统的运行与安全可视化管理。 为保障医气系统运行的高效、安全、节约与问题处置效率，平台需满足以下功能： - 构建可视化的医气系统的运维BIM数据拓朴关系：医气系统的运行拓扑关系以及设备的上下游关系，包括显示汇流排、分气缸、真空罐、汽化器、空压机、储气罐、负压泵的运行拓扑关系等。支持逐级探查的灵活交互形式； - 满足医气系统设备的BIM三维可视化展示效果：实时显示医气系统的设备运行与报警效果，在三维场景中可显示其高亮状态。满足医气系统设备的物理空间真实位置与实体模型的定位与展示； - 医气系统设备二维码应用：支持移动端现场扫码查看设备全生命周期信息，包括台帐基础信息、报警记录与详情、维修记录与详情、保养记录与详情、巡检记录与详情等信息； - 信息智能联动支撑报警高效处置：医气系统设备运行报警在处置过程中，可结合设备的维修、巡检、保养记录等辅助综合分析变配电设备故障原因，便于确定异常原因和处理办法； - 医气系统设备能耗计量，支持设备运维与能耗数据的联动管理； - 与视频监控系统智能联动：医气系统机房视频监控可实时调取查看，支持历史监控画面的查询。 |
|  | 5.5 | 生活热水机房4个（门诊楼、医技楼、住院楼和行政楼各1个）：生活热水运行监控与安全管理可视化： - 生活热水运行实时监测 实时监测运行状况，统计当前监测的设备数、停运设备数以及报警的设备数可分类查看每类监测对象的启停信息和报警信息，并可集中查看监测数据可查看每台设备的实时运行数据，如压力、温度、液位等数据。 异常运行状况，自动生成报警，定位报警设备，可对报警进行处置并可发送工单，闭环管理。 - 分类监测 可选择一组设备类型，集中查看启停状态和报警状态。可对设备的运行数据全部展开，以表单的形式查看，异常的数据标红显示。通过点击设备运行数据表单中的每个数据，可以查看该数据的运行历史趋势分析图。 设备的分组监测交互，数据与BIM可视化场景对应，可将数据与设备模型进行关联监测。 - 异常运行报警可视化 监测到生活热水设备运行异常，系统立刻报警，场景直接在界面中心定位报警设备。报警信息可直接通过点击报警条目进行查看。异常运行的报警记录可进行汇总统计，导出统计表。也可将每条报警的明细信息汇总导出。 - 生活热水设备运行智能记录 自动生成每日的生活热水系统的运行记录，每小时记录一次重点数据，如开启的运行参数、泵的压力、供回水温度、能源消耗等重要数据。系统运行记录的时间周期可自行配置。需监测记录的数据、设备可配置。记录表支持导出Excel。 - 生活热水系统运行流向可视化 生活热水系统的设备运行，可通过管道的连接，直观反映系统运行原理。设备运行流向通过流体动画的形式直观展示。系统、子系统、单个设备的运行流向，均可单选或组合查看。 - 生活热水环境监测联动管理 生活热水系统运行通过管道的连接，与末端环境温度相关联，对整个系统的运行监控能够更加直观、高效监控，系统运行流向效果也更加完整。 |
|  | 5.6 | 生活水系统（水泵房2个：住院楼1个、行政楼1个）：生活水系统运行监控与安全管理可视化： - 生活水系统运行实时监测 实时监测生活水泵房的运行状况，统计当前监测的设备数、停运设备数以及报警的设备数。可分类查看每类监测对象的启停信息和报警信息，并可集中查看监测数据。可查看每台设备的实时运行数据，如设备启停状态、压力、温度、液位、流量等数据。异常运行状况，自动生成报警，定位报警设备，可对报警进行处置并可发送工单，闭环管理； - 生活水系统分类监测 生活水系统的监测分为水箱、水泵、水质等类型。可选择一组监测类型，集中查看这组设备的启停状态和报警状态。可对这组设备的运行数据全部展开，以表单的形式查看，异常的数据标红显示。通过点击设备运行数据表单中的每个数据，可以查看该数据的运行历史趋势分析图。设备的分组监测交互，数据与BIM可视化场景对应，可将数据与设备模型进行关联监测。 - 生活水系统异常运行报警可视化 监测到生活水设备运行异常，系统立刻报警，场景直接在界面中心定位报警设备。生活水系统报警信息可直接通过点击报警条目进行查看。生活水系统报警可直接进行处理。异常运行的报警记录可进行汇总统计，导出统计表。也可将每条报警的明细信息汇总导出。 - 生活水系统报警工单智能联动 生活水系统设备报警可直接发送工单，进行告警的闭环处置。报警设备名称、所在位置、故障报修原因、报单人、联系电话等信息自动填报进工单详情。可手动输入报单原因，并对自动生成的内容进行编辑，支持上传图片，可通过系统截图，截取报警设备的报警参数曲线、设备所在场景等，便于维修人员判断故障。 - 生活水系统设备运行智能记录 自动生成每日的水系统的运行记录，每小时记录一次重点数据，如泵的压力、供回水温度、水质检测、流量等重要数据。系统运行记录的时间周期可自行配置。需监测记录的数据、设备可配置。记录表支持导出Excel。 - 生活水系统系统运行流向可视化 生活水系统的设备运行，可通过管道的连接，直观反映系统运行原理。设备运行流向通过流体动画的形式直观展示。系统、子系统、单个设备的运行流向，均可单选或组合查看。 |
|  | 5.7 | 电梯机房22个：电梯系统运行监控与安全管理可视化： 基于设备设施管理可视化功能，进行电梯系统的运行与安全可视化管理，对医院电梯的运行楼层、门状态、人状态、运行速度等信息进行监测和预警。 为保障电梯运行的高效、安全、节约与问题处置效率，平台需满足以下功能： - 需包含但不限于以下运行参数的实时监测与运行异常故障自动判断：电梯启停状态、运行时间、门状态、运行状态、人员情况、基站数据、当前楼层、运行时速、当前电压、检修状态、卡层报警、困人报警、冲顶报警、开门运行报警、超速报警、故障状态、电量统计等参数； - 满足电梯的BIM三维可视化展示效果：实时显示电梯运行与报警效果，在三维场景中可显示其高亮状态。满足电梯设备、电梯机房的物理空间真实位置与实体模型的定位与展示； - 电梯二维码应用：支持移动端现场扫码查看设备全生命周期信息，包括台帐基础信息、报警记录与详情、维修记录与详情、保养记录与详情、巡检记录与详情等信息； - 信息智能联动支撑报警高效处置：电梯运行报警在处置过程中，可结合设备的维修、巡检、保养记录等辅助综合分析变配电设备故障原因，便于确定异常原因和处理办法； - 电梯设备能耗计量，支持设备运维与能耗数据的联动管理； - 与视频监控系统智能联动：电梯轿厢内视频监控可实时调取查看，支持历史监控画面的查询。 |
| 6.环境监控可视化 | 6.1 | 重点区域环境监测 对医院重要区域如重点设备机房（如变配电机房、制冷机房、生活水泵房等）等进行分类监测，可筛选类型。 |
|  | 6.2 | 环境告警监测 可实时监测环境状况，自动产生异常告警。 |
|  | 6.3 | 环境告警处理 可对报警进行处理，并与工单智能联动，发送工单。 |
|  | 6.4 | 环境告警智能分析统计 可对环境告警进行多维度分析统计，并可生成和导出报表。 |
| 7.能耗管理可视化 | 7.1 | 基于能耗监控数据，实现基于BIM可视化的能源管理，实现医院范围内的电能消耗的采集、统计、分析，从而对相应的部门、专业系统（设备用能、照明、动力等）等用能进行综合查询与分析，重点包括： - 应具备多维度模型分析功能，支持建筑区域、业态和部门（科室）三个维度的能耗模型分析，支持能耗查询及展示，能耗对比及排名等； - 应具备能源消耗分布的可视化展示功能，全院能源消耗分布状况、能耗报警的可视化展示，分类能耗(设备、建筑、医疗、照明等)趋势变化的可视化展示； - 应能够集成能耗监测仪表并与空间分区、部门分区进行关联，从而达到对能耗告警、能耗与医院环境的联动管理进行可视化监控； - 应具备对异常能耗进行告警的功能，并精确定位异常能耗发生位置及影响区域； - 应能够精确分析能耗在不同层级的科室分配（以科室动态空间占用为基础，而非固定电表计量方式）； |
|  | 7.2 | - 应结合医院的管理需求以及表计安装情况，对不同类别能源做相应精度的计量： - 用电计量：应对总用电量、重点设备用电量及各科室用电量进行计量（楼层有多个科室时采用软拆分），实现用电的精细化管理，用能异常告警提示，同时，可支持科室电能耗考核和成本计算。 |
|  | 7.4 | 能耗可视化 具备能源消耗分布的可视化展示，能够在BIM模型中进行全院能源消耗分布状况、能耗报警的可视化展示，能够进行分类能耗(设备、建筑、医疗、照明等)变化状况的可视化展示；并可提供功能组件定制服务。 |
|  | 7.5 | 能耗分析可视化 - 提供对可设时间段的能耗分析，提供快捷时间查询，如当日、本周、本月； - 提供对可设院区内位置区域的能耗分析； - 提供对可设功能区域的能耗分析； - 支持分析下级能耗数据，可分析下属位置区域/功能区域的能耗组成，可分析能源分项的能耗组成； - 提供对已识别能源分类的能耗分析，提供对已识别能源分项的分析； - 能耗分析展现形式美观和丰富，同时支持柱状图、折线图、表格方式； - 分析的数据可以导出； - 提供算术统计分析，统计分析对象的总能耗值、同比值百分比、环比值百分比、最大值、最小值、平均值； - 提供同比、环比分析，可分析能耗同比值、环比值； - 提供单位指标的分析，可分析单位面积能耗、人均能耗； - 提供转化指标的分析，可分析转化标准煤、碳排放量、转化为人民币（预设的单一费率）； - 支持能耗的钻取分析，向下级节点及末端节点下钻分析能耗占比及对增长率进行排名。 |
|  | 7.6 | 能耗对比可视化 - 提供对多个院区内位置区域、多个功能区域的能耗对比分析； - 提供对同一分析对象在多个时间段里能耗对比分析，比如对本月、上月、上上月的能耗对比； - 提供对已识别能源分类的能耗对比，提供对已识别能源分项的对比； - 能耗对比展现形式美观和丰富，同时支持折线图、表格方式； - 对比的数据可以导出； - 提供算术统计分析，统计多个对比对象的总能耗值、最大值、最小值、平均值； - 提供单位指标的对比，可对比多个对象的单位面积能耗、人均能耗； - 提供转化指标的对比，可对比多个对象的转化标准煤、碳排放量、转化为人民币（预设的单一费率）。 |
|  | 7.7 | 能耗排名可视化 - 提供对多个部门、科室、多个功能区域的能耗排名分析； - 支持对多个排名节点的百分比分析； - 提供对能源分类的能耗排名，提供对能源分项的排名； - 能耗排名展现形式美观和丰富，需同时支持柱状图、表格方式； - 排名的数据可以导出。 |
| 8.医疗设备管理可视化 | 8.1 | 1、基础功能：不限制设备数量，包括设备台账信息管理、报修、保养、计量、借调、不良事件管理、统计分析、采购决策。 2、医疗设备精细化管理：包括单设备实时监控（位置、状态）、单设备使用率分析和资源动态配置、单设备效益成本分析，主要面向大型医疗设备、急救类及生命支持类设备，部分手术设备。 |
|  | 8.2 | 医疗设备定位可视化 基于BIM场景，对医院大中型医疗设备及共享医院设备在全院的分布及实时动态进行三维可视化定位，根据类别和使用部门进行分类展示，并能导出使用清单； |
|  | 8.3 | 医疗设备使用热度分析可视化 根据医疗设备的使用时长来对医疗设备进行着色，以分析设备的使用时长，为医疗设备的分析和优化使用提供参考； |
|  | 8.4 | 共享医疗设备可视化： 对医院的急救类及生命支持类设备等共享医院设备在BIM模型中进行实时定位，精确管理共享医疗设备资源； |
|  | 8.5 | 医疗设备台账管理 基于BIM模型查看设备的基本信息，实现设施设备的管理，查看设备的各类信息，包括基础信息、图档资料、说明书、维修手册、保养手册等 - 建立各类医疗设备基础设备台帐信息，根据设备的科室或类型分类进行筛选显示； - 每个医疗设备有相应的台账卡片，详细的记录设备的名称、厂家、基础运行参数、维保信息、使用年限等。 |
|  | 8.6 | 医疗设备全生命周期管理可视化： - 医疗设备的全生命周期管理，管理医疗设备的台帐信息以及检查的数据信息，对设备的维修、巡检、保养等进行工作流管理以及记录和统计。 - 点击一台医疗设备，可以打开设备的信息集成卡片，查看与这个设备相关的全生命周期档案信息； - 全生命周期档案可选择时间批量导出报表。 |
|  | 8.7 | 医疗设备运行监测 - 医疗设备运行实时监控，监测设备启停状态记录、统计运行时长、接诊量等信息，及收费明细，能耗； - 可批量查看一类设备的监测数据； - 单独查看一个医疗设备的全部监测数据，异常数据显示为红色。 |
|  | 8.8 | 医疗设备安全报警管理 - 实时监测医疗设备的运行安全，便于对医疗设备隐患进行预防式管理等，在大幅度提升设备运行效率的同时，监控运行成本，杜绝医疗设备闲置或浪费等情况的发生； - 通过物联网设备监测医疗设备实时运行状况，监测到异常会自动产生报警； - 定位报警设备，并展示报警的信息和报警参数的历史曲线。 - 可对报警进行处置，并可与工单系统联动进行报警闭环处理； - 可对报警进行批量处置； - 全部设备报警可生成统计表或明细表； - 可对报警数据进行智能化分析，自动生成多种维度的BI智能化分析图表。 |
| 9.综合安全可视化 | 9.1 | 系统应具备以下功能： - 应具备中央监控报警系统可视化； - 应具备消防报警联动可视化； - 应具备门禁报警可视化； - 应具备一键应急报警联动可视化； - 应具备安全设计与规划可视化（视频监控布局、消防设备监测等）； - 应具备建立安防、消防集成告警中心； - 应具备支持人脸、指纹识别技术； - 应支持智能摄像头动作捕捉技术； - 应设备运行安全告警可视化； - 应告警信息与工单联动处置闭环处置； - 应可分布安装的集成监控与指挥调度中心。 - 详细要求详见9.2-9.13。 |
|  | 9.2 | 集中告警中心 系统应基于BIM+物联网智能监控技术实现实时安全监控，应能够将安防、消防、设备、环境、能耗等安全监控集中于同一可视化平台上，能够将各自独立的专业进行统一调度与集成管理，提升监控中心对安全管理的效率。 集中告警中心须满足以下集中监控管理功能： - 应具备实时报警定位可视化； - 应具备视频监控联动可视化； - 应具备全院监控点位分布可视化； - 应具备报警集中处理与工单智能联动； - 应具备报警信息大数据管理； - 应具备智能分析报表管理； - 应定期生成安全报告。 |
|  | 9.3 | 实时报警定位可视化 系统应具备在报警处理过程中，在三维场景中准确定位报警地点的功能，应能提供报警类型、报警数量和频次等信息。 基于空间可视化的场景，能够直观查看到报警点的所在建筑、楼层、具体的房间位置、房间所属部门、房间用途、报警设备、设备信息等报警对象的准确信息。 |
|  | 9.4 | 视频智能联动可视化 系统应具备当告警信息发生时，实时将告警位置所对应的监控摄像机智能化启动，能够在三维可视化场景中随意调取任意监控实时画面或历史画面，方便第一时间了解到报警现场的情况，最大范围地使用视频监控的便利性。 |
|  | 9.5 | 全院监控点位分布可视化 系统应具备集中查看全院各类型监控点位分布情况并能够生成相应的统计需求表格。并能够灵活查看监控点位的实时数据或历史数据。 |
|  | 9.6 | 告警信息与工单智能联动 系统应具备对各类型报警进行集中监控和统一处置功能，当报警发生时，集中分析并自动显示报警处理所需的信息，并可在系统中直接发送处置工单，快速通知人员去现场进行处理。报警触发的工单须满足实时跟进处置进度功能，保证报警被及时、有效的处置，实现闭环管理。 |
|  | 9.7 | 报警信息大数据管理 系统须满足所有的报警信息能够被留存形成综合安全大数据功能。系统能够按照报警时间、类型、状态、位置或对象等维度进行智能的可视化统计和分析。 |
|  | 9.8 | 智能分析报表管理 系统应能满足根据实际需求，可按报警时间、类型、状态、位置或对象等各种维度，对报警进行统计，生成报警统计表或明细清单，并导出报表，能够对重点的告警和未处置的告警信息进行重点分析，并提出改进建议。 |
|  | 9.9 | 安全报告 系统能够根据实际需求，能够定期对安防、消防、设备、环境、能耗等不同类型的告警信息提交告警分析报告。 |
|  | 9.10 | 需要对共计12.75万平方米建筑面积的视频监控系统实现可视化： - 摄像机分布可视化及远程操控： 基于BIM空间管理精准定位，实现所有摄像机的分布可视化，摄像机的朝向和图像覆盖范围。 对摄像机可进行远程操控（设备状态、实时画面、历史回放、倍速播放和截图等功能，支持云台控制和设备三维空间定位）进行监控。 支持摄像机设备状态信息展示，VR状态信息显示。对故障状态摄像头高亮显示，双击可快速定位到空间位置； - 独立摄像机操作可视化： 支持在空间管理可视化界面上对摄像机图标联动输出图像至到监控中心大屏；支持单个摄像机在可视化空间管理界面中进行录像回放操作； 支持在空间可视化系统中点击摄像机图标能直接预览显示视频图像及摄像机类型和相关属性等； - 告警信息回放： 展示视频监控系统接收到到的报警信息，可根据事件报警记录时间查询到对应时间点的视频通道并进行回放； - 智能联动设置： 可对单个摄像机或者多个摄像机配置告警联动参数,如声音配置、工单处置闭环要求等； - 摄像机按组播放视频： 级联技术可以实现多台摄像头之间的互连，将多台摄像头组成一个单元组，单元组可编辑 。在系统中可一次调用多台摄像机同时播放。从而提高更大的端口密度和更高的性能，支持GB/T28181协议； - 视频回放与查询： 对视频支持回放、查询等功能； - 人脸识别功能： 系统支持人脸识别系统对接，并对人脸识别告警视频进行即时播放或者历史播放； - 视频告警与工单处置闭环处理： 视频告警信息能够与工单进行关联，实现告警与处置闭环处理； - 视频告警时间轴管理： 视频告警信息可以通过时间轴进行管理，并能导出相应的告警报表。 |
|  | 9.11 | 对接两个消防主机（分别在住院楼和行政楼），对共计12.75万平方米建筑面积的消防火灾系统实现可视化： - 消防火灾告警点位可视化： 基于BIM空间可视化，显示住院楼消防火灾告警物理点位（烟感、温感），并可导出相应的点位清单/统计表； - 消防火灾告警主机对接： 与消防火灾告警主机系统对接，可同步显示消防火灾告警点位及相关信息； - 消防分区信息管理： 基于BIM空间可视化，结合消防分区设置，显示相应分区内消防火灾设施状态显示与记录、提供各类火灾探测器信息统计、归类； - 火灾告警实时联动： 发生消防火灾告警，相应位置的视频监控自动关联，实时播放该视频信息，如该区域无视频监控设备，则关联附近最近距离位置的视频设备； - 消防火灾告警处置： 与消防火灾告警主机同步接收告警信息，即时定位到相应物理位置，辅以声音报警，报警信息需要人工处置才能消除。且根据联动视频信息判断是否需要人工现场处置，如需要现场处置，则发送工单并推送，如属误告警，则忽略告警信息； - 消防火灾告警设施管理： 支持对消防火灾告警设施的的维修保养，指定维保计划，智能提示需要到期维保； - 消防告警时间轴： 根据时间轴，可查询相应时间范围消防火灾告警频次及及相应信息，可导出相应报表。 |
|  | 9.12 | 需要对共计12.75万平方米建筑面积的一键告警系统实现可视化： 通过与一键报警系统的对接，实现对一键告警设备点位信息、报警信息、布防撤防、报警器执行状态、运行故障信息等信息的管理。 - 一键告警点位可视化： 基于BIM空间可视化，显示医院所有一键告警物理点位（烟感、温感），并可导出相应的点位清单/统计表； - 一键告警系统对接： 与一键告警系统对接，可同步显示一键告警点位及相关信息； - 一键告警实时联动： 发生一键告警信息，相应位置的视频监控自动关联，实时播放该视频信息，如该区域无视频监控设备，则关联附近 最近距离位置的视频设备； - 一键告警处置： 与一键告警系统同步接收告警信息，即时定位到相应物理位置，辅以声音报警，报警信息需要人工处置时。且根据联动视频信息判断是否需要人工现场处置，如需要现场处置，则发送工单系统，如属误告警，则忽略告警信息。 |
|  | 9.13 | 需要对共计12.75万平方米建筑面积的门禁系统实现可视化： 通过与门禁系统的对接，实现对门禁设备点位信息、报警信息、运行信息等信息的管理。 - 门禁点位可视化：对接门禁管理控制系统，对具备远程监控接口的门禁设备（开关状态、设备状态和设备三维空间定位）进行监控。系统将各类人员的相应门禁权限内置于可视化平台中，展示门禁状态。 - 实时报警可视化：基于空间可视化，对某一个门或者某一组门，配置人员权限，当有非法闯入时，系统自动报警。 - 报警视频联动：当门禁报警信息出现时，实时定位相应位置的告警点位，可查看详细报警内容，报警信息可快速定位到门的物理位置并实时调出相应位置的视频摄像头,如无对应摄像头，则调取相应位置最近距离摄像头。 - 历史记录查询：可对某一个门禁所有人员进出历史进行查询，也可以通过查询某个人所有进出门禁的信息。 - 告警与工单联动：门禁告警时，根据相应的现场状况，选择是否联动工单系统，以形成闭环处理流程。 - 告警时间轴查询：门禁告警信息可以通过时间轴进行管理，并能导出相应的告警报表。 |
| 其他技术需求 |  |  |
| 4.对接需求 | 4.1 | 与现有视频监控系统、一键告警系统、门禁管理系统、消防主机进行对接。 |
| 商务需求： |  |  |
| 5. 售后服务 | 5.1 | 项目验收通过后，中标人至少提供3年的免费升级维护服务。 |
|  | 5.1 | 免费服务期内，中标人提供升级保证、培训方案、验收组织、售后服务承诺等服务。 |
| 6. 付款方式 | 6.1 | 合同签订后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后15个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。 |