UPS蓄电池更换项目调研需求确认书

（一）项目基本信息表

| 序号 | 项目名称 | 项目概述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源蓄电池组更换项目 | 立项理由： 我院住院楼一楼动力室三套海瑞弗UPS不间断电源机组，每台UPS容量为100KVA，配置12V/150AH铅酸蓄电池，每组32只。目前，目前UPS主机处于正常工作状态；蓄电池已投入使用7年（铅酸蓄电池正常使用寿命约为3-5年）。在巡检过程中，对UPS蓄电池组进行电压、容量、内阻、放电性能检测，其发现电池内阻增大，容量下降明显，电池放电性能差，电池供电后备时间短，蓄电池组已出现老化现象，存在很大的使用安全风险。 为确保UPS在市电中断后，依旧能安全、可靠、稳定的转电池供电，保障医院医疗、网络、安全等系统的正常运行，建议对住院楼动力室海瑞弗UPS蓄电池组进行提前更换。 建设内容： 更换住院楼1楼数据机房海瑞弗UPS1#、UPS2#、UPS3#蓄电池组，电池的型号为12V-150AH，每组32只，共3组，合计96只电池。 | 96 | 只 |

（二）具体要求

| 需求名称 | 序号 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分需求： |  |  |
| 1.商务要求 | 1.1 | 生产厂家须自有铅极板生产车间，保证蓄电池工艺的稳定和一致性；（设备采购合同或者设备工艺清单）。 |
|  | 1.2 | 拥有高新技术企业证书。 |
|  | 1.3 | 生产厂家注册资金须≥2亿，规模化生产以保障供货的稳定与及时。（营业执照）。 |
|  | 1.4 | 国家消防电子产品检测报告。 |
|  | 1.5 | 投标品牌须为电池生产厂家自有品牌，不接受OEM品牌投标。 |
|  | 1.6 | 拥有专利技术5个以上。 |
|  | 1.7 | 拥有新型防漏液技术,无需托盘，须附证书说明。 |
|  | 1.8 | 蓄电池获得抗震认证。蓄电池必须满足8、9烈度抗震要求，需要提供信息产业部通信设备抗震性能质量监督中心出具的抗震证书和检测报告。 |
| 技术部分需求： |  |  |
| 2.技术要求 | 2.1 | 蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。 |
|  | 2.2 | 结构采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。 |
|  | 2.3 | 接线板、终端接头采用导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。 |
|  | 2.4 | 蓄电池工作温度范围：放电：-15℃到50℃，充电：-15℃到50℃存储温度20℃。提供加盖公章的官方彩页证明文件。 |
|  | 2.5 | 蓄电池的生产厂家必须提供ISO9001质量管理体系、OHSAS18001职业健康体系、ISO14001环境管理体系、泰尔认证及检测报告、营业执照、CE认证、UL认证、排污许可证等证书复印件加盖厂家公章。 |
|  | 2.6 | 防爆性能：充电过程中如遇明火，内部应不引燃、不引爆，要求提供第三方检测报告证明（泰尔检测报告）。 |
|  | 2.7 | 蓄电池间的连接电压降≤7mv，要求提供第三方检测报告证明。 |
|  | 2.8 | 过度放电试验：过度放电后，进行10h率放电，其容量恢复值≥94.83％。要求提供第三方检测报告证明（泰尔检测报告）。 |
|  | 2.9 | 完全充电后的蓄电池，在25℃±5℃的环境中静置28天后，其容量不低于98.28％要求提供第三方检测报告证明。 |
|  | 2.10 | 大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电5min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。要求提供第三方检测报告证明。 |
|  | 2.11 | 蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 |
|  | 2.12 | 在环境温度20～25℃时的浮充运行寿命应不低于6年。 |
|  | 2.13 | 安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是26～49kpa，闭阀压应是1～15kpa，要求提供第三方检测报告证明（泰尔检测报告）。 |
| 其他技术需求： |  |  |
| 3.供货要求 | 3.1 | 合同签订后，供应商应在30天内供货到位。 |
| 4.安装要求 | 4.1 | 安装技术人员应具有行业内厂商认证服务工程证书、持证上岗作业。 |
|  | 4.2 | 提供安全、可靠的技术实施方案。 |
|  | 4.3 | 应在院方规定的时间内进行完成更换。 |
| 5. 售后服务 | 5.1 | 质保期：铅酸蓄电池应提供5年售后质保期。 |
|  | 5.2 | 提供原厂质量售后服务保证函，享受原厂质保服务。 |
|  | 5.3 | 提供季度巡检报告和按照供需进行周期性放电 |
| 6. 付款方式 | 6.1 | 合同签订后30个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收后30个工作日内，采购人凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的40%付给中标人；项目验收后，提供8份巡检报告后，将合同总额的30%付给中标人。 |